단선결선도 작성 예시도

수용가명 : ○○중학교

작성일  :  200○년○월○일

작성자 : ○  ○  ○  (인)

주배전반(위치) : 상단에 표기

주배전반(1층)

공급방식, 전압, 계약전력

W H

3Φ4W

220/380V

25kW

SE20

SE20

SE20

SE20

SE20

SE20

N

EV14㎟

4M50

4M100

EV8㎟

펌프실

숙직실

복도전등

교실전등

예비

IV5.5㎟

IV1.6㎟

IV1.6㎟

4M50

IV8㎟

3M30

IV5.5㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

별관

2층

복도전열

교실전열

교무실

개폐기류 : 유형, 용량,

약호 표기

EV8㎟

4M50

3SE50

3SE50

3SE50

MC

MC

MC

E30

펌프실

27A

27A

25A

IV8㎟

IV8㎟

IV8㎟

급수모터

배수모터

보일러

IV8㎟

IV5.5㎟

IV5.5㎟

M20

M20

M20

M20

식당

외등

숙직실

복사기

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

TR3kVA

220/110V

숙직실

분전반 설치위치

각 분기회로별 사용장소

◉ 접지시설 설비명 :

※ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 따른다.

M30

약 호 표 기

□ 개폐기․차단기 표기방법

ㅇ 극수(2극인 경우는 극수 표기 생략), 차단기종류, 용량 순으로 표기

예1) 배선용 차단기

MCCB 2P 20A ⇒ M20

MCCB 3P 50A ⇒ 3M50

MCCB 4P 100A ⇒ 4M100

예2) 누전차단기

ELB 2P 20A ⇒ SE20(SE : 지락, 과부하 및 단락보호 겸용)

E20(E : 지락보호 전용)

ELB 3P 50A ⇒ 3SE50(지락, 과부하 및 단락보호 겸용)

예3) 커버나이프 스위치

CKS 2P 20A ⇒ C20(f : 20)

CKS 3P 20A ⇒ 3C20(f : 20)

□ 기 타

ㅇ WH : 적산전력계(전기계량기)

ㅇ MC : 전자접촉기(M/g s/w)

ㅇ 전선

- IV1.6㎜ : 600V 비닐절연전선 1.6㎜

- EV14㎟ : 600V 가교폴리에틸렌 절연 비닐외장 케이블 14㎟

- 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]

ㅇ TR 3kvA 220/110V : 변압기(Transformer) ⇒ (강압기 용량 : 3kvA)

ㅇ 3Φ4W 220/380V : 수전방식 3상 4선식, 전압 220/380V

ㅇ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.